## Unit 1
Voor stoplichtprincipe zie kolom Opmerkingen/ Ombouw
Is oke
Is oke
Is afkeur
nummer | Codering | Codering | Omschrijving | Leverancier | Model & Typenr | SR Nr | Website | QR code gemaakt | QR code geplaatsts | Instructies | Gedetailleerde omschrijving | Opmerkingen / ombouw | Verificatierapport | Keuringdocument | CE keurmerk | Documentatie | Foto's
101 | LV | LV | Regelklep | Kämmer ventile | globe 20037-I/P | 421467 |  |  |  |  | Pneumatische Regelklep ATO voor niveauregeling FIC 101 DN 20 PN 40 |  |  |  | Nee | Ja
101 | PI | PI | Drukmeter | VDO | [6 empty] | Bourdonbuisdrukmeter voor aflezen ammoniakdruk |  |  |  | Nee | Ja
102 | LI | LI | Peilglas | [7 empty] | Peilglas V 501
103 | FI | FI | Vadometer | Fischer and Porter | 10A3656SY | 8809R1064A3 |  |  |  |  | Vadometer voor stikstofflow richting ammoniakleiding | Documentatie is gelijk aan FI 506 |  |  | Nee | Ja
104 | FI | FI | Vadometer | Fischer and Porter | 10A3656SY | 8809R1064A3 |  |  |  |  | Vadometer voor stikstofflow richting V 501 | Documentatie is gelijk aan FI 506
104 | FIC | FIC | Rotameter | Rüeger | FP 1/8-08-P-3/37 | [5 empty] | Stikstofpurge voor LT 501 tussen 30 - 180 l/h |  |  |  | Nee | Ja
104 | PI | PI | Drukmeting | VDO | [6 empty] | Drukaanwijzing persdruk P 501 op Yokogawasysteem
105 | FI | FI | Flowaanwijzing | Fischer and Porter | 10A3656SY | 8809R1064A3 |  |  |  |  | Flowaanwijzing op Yokagawa systeem voor ammonia flow richting V 501
106 | PI | PI | Drukmeter | VDO | [6 empty] | Bourdonbuisdrukmeter persleiding P 501
106 | FI | FI | Vadometer | Fischer and Porter | 10A3656SY | 8809R1064A3 |  |  |  |  | Vadometer in omloop FT 506-2 meetbereik 0 - 16 l/h | Meting is te klein voor flow
107 | PI | PI | Drukmeting | VDO | [6 empty] | Bourdonbuisdrukmeting op V 501 tussen 0 - 1,6 bar |  |  |  | Nee | Nee
109 | PI | PI | Drukmeting | [7 empty] | Drukaanwijzing persdruk P 50 op Yokogawasysteem
110 | FIC | FIC | Rotameter | Rüeger | FP 1/8-08-P-3/37 | [5 empty] | Stikstofpurge voor positieve flow op afgasleiding C 501 |  |  |  | Nee | Ja
110 | FIC | FI | Flowmeter | Fischer and Porter | 10A3656SY | 8809R1064A3 |  |  |  |  | Volumestroommeting voor de ammonia stroom in de rondpompleiding afleesbaar op Yokogawa systeem
116 | PI | PI | Drumkmeter | VDO | [6 empty] | Bourdonbuisdrukmeting op persleiding P 502 | Staat in documentatie als PI 508 |  |  | Nee | Ja
101 | XV | XV | Electrische snelafsluiter | [7 empty] | Normally Closed (ATO) electrische snelafsluiter Ammoniak toevoerleiding richting C 501 |  |  |  | Ja | Nee
101 | TT | TT | Temperatuurtransmitter | Thermoelectra | A4-64700-42 | [5 empty] | Weerstandsthermometer ammoiakgasstroom richting C 501 |  |  |  | Nee | Ja
101 | TI | TI | Temperatuur aanwijzing | Yokogawa | [6 empty] | Temperatuur aanwijzing op Yokogawa systeem
101 | C | C | Absorbeur | RVH Born | Stamicarbon 03655/1 | [5 empty] | Ammoniak absorbeur |  |  |  | Nee | Ja
101 | FT | FT | Flow transmitter | Focboro | 843 DP H01 | [5 empty] | Flowtransmitter ammoniak flow naar C 501 werkt via meetschijfprincipe |  |  |  | Nee | Ja
101 | LT | LT | Niveau transmitter | Focboro | A4-64700-24 | [5 empty] | drukverschil sensor voor meten van vloeistofniveau in C 501 |  |  |  | Nee | Ja
101 | E | H | Warmtewisselaar | RVH Born | Stamicarbon 03655/3 | [5 empty] | Koeler/ Buizenwisselaar |  |  |  | Nee | Ja
101 | P | P | Centrifugaalpomp | SIHI | DRV 0401 | [5 empty] | Ammoniapomp circulatiepomp Qmax 2 m3/h ; Opvoerh 27 m |  |  |  | Nee | Ja
101 | DI | DI | Dichtheidsaanwijzing | Yokogawa | [6 empty] | Dichtheidsmeter behorende bij FT 513 afleesbaar op Yokogawa systeem | De nummering 501 klopt met Yokogawa maar is niet logisch met nummering coreollismeter FT 513
101 | V | V | Buffervat | RVH Born | Stammicarbon 03655/10 | [5 empty] | Ammonia buffervat V = 123 liter Druktrap -1 tot 9 bar | druk op kenplaatje loopt tot 9 bar volgens documentatie is de maximale druk echter 7 bar |  |  | Nee | Ja
101 | LIC | LIC | Niveauregelaar | Yokogawa | [6 empty] | Niveauregelaar met softwarematige hoog & laag niveaubeveiligeng
101 | LZALH | LZALH | Niveaubeveiliging | Yokogawa | [6 empty] | Softwarematige laag niveau beveiliging V 501
101 | TI | TI | Temperatuuraanwijzing | Rüeger | TM100 | [5 empty] | Bimetaaltemperatuurmeting op V 501 tussen 0 en 120 oC |  |  |  | Nee | Ja
101 | C | C | Desorber / Scrubber | RVH Born | Stammicarbon 03655/2 | [5 empty] | Scrubber voor wassen afgas C 501 |  |  |  | Nee | Ja
101 | LT | LT
101 | PS | PS | Drukschakelaar | Asco | SA 10A/TE 10A 32 | [5 empty] | Driepuntsdrukschakelaar/ Lagedruk beveiliging schakelt bij een druk van …… |  |  |  |  | Ja
101 | PT | PT of PE | Druktransmitter | Focboro | 821-AM-IS-1AL2 | [5 empty] | Druktransmitter meetbereik tussen 0 - 3 bar |  |  |  | Nee | Ja
101 | FV | FV | Regelklep | Kämmer ventile | globe 20037 | [5 empty] | Pneumatische Regelklep ATO voor ammoniak flowregeling FIC 501 DN 20 PN 40 | Klep is gelijk aan FPV 502 is wel documentatie van |  |  | Nee | Ja
101 | QX | AE | Monsternamepunt | [7 empty] | Monsternamepunt ammoniastroom
101 | MS | MSX | Start schakelaar | Yokogawa | [6 empty] | Aan/ uit schakelaar P 501 op Yokogawa systeem
101 | EBA |  | Toestaands alarmering | Yokogawa | [6 empty] | Aanwijzing of P 501 wel of niet loopt | Overbodig op P&ID
101 | PPV | PPV | Regelklep | Kämmer ventile | globe 20037 | [5 empty] | Pneumatische Regelklep ATO DN 20 PN 40
101 | FIC | FIC | Flowregelaar | Yokogawa | [6 empty] | Volumestroomregelaar ammoniak richting C 501 |  |  |  | Nee | Ja
101 | VB | VB | Kogelkraan | [7 empty] | Korgelkraan voor stikstoftoevoor naar Unit 1 | Tegenstrijdige codering
101 | VC | VC | Terugslagklep | [7 empty] | Terugslagklep in stikstofpurgeleiding
101 | PAL | PAL | Lagedrukalarmering | [7 empty] | Lagedrukalarm is in werkelijkheid een PSL lagedruk schakelaar
102 | PZAL | PZAL | Lagedrukalarm | ASCO | SA 10A/TE 10A 31 | [5 empty] | Lagedrukalarm is in werkelijkheid een PSL lagedruk schakelaar | is in de fabriek gecodeerd als PS 502 |  |  | Nee | Ja
102 | PS | PS | Lagedruk beveiliging | ASCO | SA 10A/TE 10A 31 | [5 empty] | Driepuntsdrukschakelaar/ Lagedruk beveiliging schakelt bij een druk van …… | In documentatie PAH 510 |  |  | Nee | Ja
102 | XEV | XEV | Snelafsluiter | ASCA | 14944 | [5 empty] | Electrische snelafsluiter onthardwaterleiding richting unit 1 Normally Closed |  |  |  | Ja | Nee
102 | FT | FT | Flowtransmitter | Focboro | IFOA-OH545ABM-DP-HOI | [5 empty] | Meetschijf met een electronische dP cell |  |  |  | Nee | Ja
102 | FV | FV | Regelklep | Kämmer ventile | [6 empty] | Pneumatische Regelklep ATO voor ammoniak flowregeling FIC 501 DN 20 PN 40 |  |  |  | Nee | Ja
102 | P | P | Centrifugaalpomp | SIHI | DRV 0201 | [5 empty] | Amoniapomp richting unit 2 Qmax 2 m3/h; Opvoerh 27 m |  |  |  | Nee | Ja
102 | FIC | FIC | Flowregeling | Yokogawa | [6 empty] | Volumestroomregelaar onthardwater richting C 501
102 | QX | AE | Monsternamepunt | [7 empty] | Monsternamepunt ammoniastroom uit V 502
102 | EBA | MSX | Start schakelaar | Yokogawa | [6 empty] | Startschakelaar op yokogawasysteem
102 | DT | DT | Dichtheidstransmitter | EXAC | [6 empty] | Coreollismeter voor onder andere dichtsheidsmeting meting richting R 551 |  |  |  | Nee | Ja
102 | DI | DI | Dichtheidsaanwijzing | Yokogawa | [6 empty] | Dichtheidsaanwijzingaanwijzing op Yokagawa systeem voor ammonia flow richting R 551 | Zou volgens P&ID ook in fabriek afleesbaar zijn maaar dat is niet zo |  |  | Nee | Ja
103 | LIT | LIT of LIE | Niveaumeting | Endress and Hauser | Micropilot 2 | [5 empty] | Niveaumeting V 501 Radarmeting | Meting wijkt af en moet worden gecallibreerd/ Is deze meting wel geschikt voor zo'n klein vat ?? Misschien beter inzetten voor niveaumeting V 552 |  |  | Ja | Ja
103 | PICZ | PIC | Drukmeter | VDO | [6 empty] | Aanwijzende drukregelaar op Yokogawa systeem meet softwarematige lage druk beveiliging
103 | LZAL | LI | Niveauaanwijzing | Endress and Hauser | Micropilot 2 | [5 empty] | Niveauaanwijzing V 501 op Yokagawa systeem
104 | LZ | LSL | Laag niveaubeveiliging | Endress and Hauser | 25E1707 | [5 empty] | Laagniveaubeveiliging C 501 schakelt bij ……… |  |  |  | Ja | Nee
104 | TE | TE | Temperatuurtransmitter | [7 empty] | Weerstandsthermometer ammoniastroom richting P 501 | Lijkt mij eerder een thermokoppel |  |  | Nee | Ja
104 | TIR | TIR | Aanwijzende temperatuur registratie | Yokogawa | [6 empty] | Aanwijzende temperatuur registratie | Binnen het yokagawa systeem worden trendlijnen bijgehouden dus de QIR is overbodig en achterhaald op P&ID
104 | TI | TI | Temperatuur aanwijzing | Yokogawa | [6 empty] | Temperatuur aanwijzing ammoniastroom richting P 501 op Yokogawa systeem
104 | VB | VB | Kogelkraan | [7 empty] | Kogelkraan Normally Closed vuur stikstofpurge | Tegenstrijdige codering / Staat in praktijk open
104 | VB | VB | Kogelkraan | [7 empty] | Kogelkraan Normally Closed vuur stikstofpurge | Tegenstrijdige codering
106 | FT | FT of FE | Flowtransmitter | Aplleton | Type EFHCA | [5 empty] | Flowtransmitter voor ammonia flow richting V 501 NAZOEKEN of OPENEN | In fabriek LS fe 506-2 gecodeerd Meting wijkt af en moet worden gecallibreerd |  |  | Nee | Nee
106 | TT | TT | Temperatuurtransmitter | EXAC | [6 empty] | Coreollismeter voor onder andere temperatuurssmeting meting richting R 551 |  |  |  | Nee | Ja
106 | TI | TI | Tempertuuraanwijzing | [7 empty] | Deze staat op P&ID maar is niet terug tevinden in de plant en ook niet op Yokogawasysteem
106 | VK | VK | Naaldafsluiter | [7 empty] | Naaldafsluiter in stikstofpurge
107 | VB | VB | Kogelkraan | [7 empty] | Kogelkraan Normally Closed vuur stikstofpurge meetbeen LT 501 | Tegenstrijdige codering
107 | FX | FO of FX | Restrictie | [7 empty] | Restrictie in omloopleiding perleiding P 502 DN 15 doorboring ????
108 | PT | PT of PE | Druktransmitter | Electronic Econosto | 89113500 ECO 1241/1111/D111 | [5 empty] | Druktranmitter voor persdrukmeting Yokogawasysteem P 501
108 | FT | FT | Flowtransmitter | EXAC | [6 empty] | Coreollismeter voor onder andere flowmeting richting R 551 |  |  |  | Nee | Ja
108 | FI | FI | Flowaanwijzing | Yokogawa | [6 empty] | Flowaanwijzing op Yokagawa systeem voor ammonia flow richting R 551 | Zou volgens P&ID ook in fabriek afleesbaar zijn maaar dat is niet zo |  |  | Nee | Ja
108 | TI | TI | Temperatuurmeting | Rüeger | TM100 UC 2 | [5 empty] | Bimetaalthermometer meetgebied van 0 tot 60 oC |  |  |  | Nee | Ja
109 | FV | FPV | Regelklep | Kämmer ventile | globe 20037-I/P | 936762 |  |  |  |  | Pneumatische Regelklep ATO DN 15 PN 40 | Klep staat in werkelijkheid ingeblokt en kan momenteel alleen op hand worden bediend/ Aqua documentatie is de klep gelijk aan FPV 501 |  |  | Nee | Nee
109 | TI | TI | Temperatuur aanwijzing | Yokogawa | [6 empty] | Temperatuuraanwing en temperatuurcorrectie correolismeting behorende bij FT 513 | Meting is niet afleesbaar op Yokogawa systeem daarnaast is de nummering 509 niet logisch omdat hij aan FT 513 is gekoppeld
109 | PT | PT of PE | Druktransmitter | [7 empty] | Druktransmitter meetbereik tussen 0 - 3 bar in pers van P 502 |  |  |  | Ja
109 | VK | VK | Naaldafsluiter | [7 empty] | Naaldafsluiter Normally Closed vuur stikstofpurge
110 | VK | VK | Naaldafsluiter | [7 empty] | Naaldafsluiter Normally Closed voor monsterpunt QX 502 | Tegenstrijdige codering
111 | FT | FT | Flowtransmitter | E+H Flowtec | K5139527 | [5 empty] | Multi purpose transmitter/ Coreollis meter |  |  |  | Nee | Nee
111 | FT | FT of FE | Flowtransmitter | Focboro | 843 DP H01 | [5 empty] | Flowtransmitter flow C 503 werkt via meetschijfprincipe |  |  |  | Nee | Ja
111 | VB | VB | Kogelkraan | [7 empty] | Kogelkraan om zuigleiding P 501 af te tappen | Aftappunt is dichtgelast/ tegenstrijdge codering
111 | FR | FR | Flowregistratie | Yokogawa | [6 empty] | Flowregistratie | Binnen het yokagawa systeem wordentrendlijnen bijgehouden dus de TR is overbodig en achterhaald op P&ID
111 | FIZL | FISL | Aanwijzende flowschakelaar | Yokogawa | [6 empty] | Flowanwijzing voor flow richting C 503 | Op P&ID staat schakelende functie is echter gewoon een FI in het yokogawa systeem
112 | VK | VK | Naaldafsluiter | [7 empty] | Naaldasluiter voor ammoniastroom monsternamepunt QX 501 | Tegenstrijdige codering
113 | VB | VB | Kogelkraan | [7 empty] | Kogelkraan onthardwater richting unit 1 |  |  |  | Nee | Ja
114 | VB | VB | Kogelkraan | [7 empty] | Kogelkraan voor T splitsing in ammonialeiding
114 | FX | FX of FO | Restrictie | [7 empty] | Restrictie in omloopleiding perleiding P 501 DN 15 doorboring 2,7 (0,19 m3/h)
115 | VB | VB | Kogelkraan | [7 empty] | Kogelkraan voor PT 508
116 | VB | VB | Kogelkraan | [7 empty] | Kogelkraan voor PAZ 515 Locked Open | Afsluiter is niet van slot voorzien; kunt hier ook Normally Open van maken; Tegenstrijdige codering
116 | VK | VK | Naaldafsluiter | [7 empty] | Naaldafsluiter in ammonia rondpomp leiding richting C 501
117 | VB | VB | Kogelkraan | [7 empty] | Kogelkraan voor FPV 502 | Tegenstrijdige codering
117 | VB | VB | Kogelkraan | [7 empty] | Kogelkraan in ammoniaretourleiding van C 501
118 | VB | VB | Kogelkraan | [7 empty] | Kogelkraan voor bypass regelklep FPV 502 Normally Closed | Tegenstrijdige codering
118 | VB | VB | Kogelkraan | [7 empty] | Kogelkraan na FT 513 | Codering tegenstrijdig
119 | VB | VB | Kogelkraan | [7 empty] | Kogelkraan na regelklep FPV 502 | Tegenstrijdige codering
120 | VC | VC | Terugslagklep | [7 empty] | Terugslagklep in onthardwaterleiding richting C 501 | Tegenstrijdige codering
121 | VB | VB | Kogelkraan | [7 empty] | Toevoerafsluiter ammoniak
121 | VB | VB | Kogelkraan | [7 empty] | Kogelkraan toevoerleiding C 503 voor inblokken FT 511 | Tegenstrijdige codering
122 | VB | VB | Kogelkraan | [7 empty] | Kogelkraan voor inblokken FT 511 | Tegenstrijdige codering
123 | VB | VB | Kogelkraan | [7 empty] | Kogelkraan Normally Closed voor bodem aftap C 503 | Zou in huidige situatie Locked Closed moeten zijn
126 | VB | VB | Kogelkraan | [7 empty] | Kogelkraan in amoniakleiding | Tegenstrijdige codering
127 | VP | VP | Driewegplugkraan | [7 empty] | Driewegkraan om Ammoniakleiding te puregn
128 | VC | VC | Terugslagklep | [7 empty] | Terugslagklep in ammoniakleiding richting C 501 | Tegenstrijdige codering |  |  | Nee | Ja
129 | VB | VB | Kogelkraan | [7 empty] | Normally Closed Kogelkraan voor ontluchten toevoer C 501: leiding is afgeknepen | Tegenstrijdige codering
131 | VB | VB | Kogelkraan | [7 empty] | Kogelkraan in zuigleiding P 501 | Tegenstrijdige codering
131 | VB | VB | Kogelkraan | [7 empty] | Kogelkraan Normally Closed voor aftap/spoelen P 502 | Tegenstrijdige codering
140 | VB | VB | Kogelkraan | [7 empty] | Locked Open kogelkraan voor LT 501 | Tegenstrijdige codering
141 | VB | VB | Kogelkraan | [7 empty] | Kogelkraan voor LPV 501 | Codering tegenstrijdig
141 | VK | VK | Naaldafsluiter | [7 empty] | Naaldafsluiter Normally Closed in omloop LPV 501 | Codering tegenstrijdig
142 | VB | VB | Kogelkraan | [7 empty] | Kogelkraan na LPV 501 | Codering tegenstrijdig
145 | VB | VB | Kogelkraan | [7 empty] | Kogelkraan na FT 506-2 | Codering tegenstrijdig
146 | VB | VB | Kogelkraan | [7 empty] | Kogelkraan Normally Closed voor directe omloop FT 506-2 | Codering tegenstrijdig
147 | VB | VB | Kogelkraan | [7 empty] | Kogelkraan Normally Closed voor omloop FT 506-2 via FI 506-1 | Codering tegenstrijdig
148 | VB | VB | Kogelkraan | [7 empty] | Kogelkraan op ammonia toevoer van V 501 | Codering tegenstrijdig
149 | VB | VB | Kogelkraan | [7 empty] | Kogelkraan in bodem V 502 | Tegenstrijdige codering
152 | VB | VB | Kogelkraan | [7 empty] | Kogelkraan in pers P 502 | Tegenstrijdige codering
153 | VB | VB | Kogelkraan | [7 empty] | Kogelakraan voor PT 509 | Tegenstrijdige codering
154 | VK | VK | Naaldafsluiter | [7 empty] | Naaldafsluiter Normally Closed voor retourleiding V 501 | Staat in werkelijkheid in de plant Normally Open ivm meetbereik FT 508 tegenstrijdige codering
156 | VB | VB | Kogelkraan | [7 empty] | Kogelkraan voor inblokken FT 508 | Tegenstrijdige codering
157 | VB | VB | Kogelkraan | [7 empty] | Kogelkraan voor inblokken FT 508 | Tegenstrijdige codering
158 | VB | VB | Kogelkraan | [7 empty] | Kogelkraan voor in transportleiding naar Unit 2 | Moet in de toekomst of LC of afgeblind worden tegenstrijdge codering
159 | VB | VB | Kogelkraan | [7 empty] | Kogelkraan voor in transportleiding naar Unit 2 | Moet in de toekomst of LC of afgeblind worden tegenstrijdge codering
160 | VB | VB | Kogelkraan | [7 empty] | Kogelkraan Normally Closed voor omloopmogelijkheid naar V 502 | Tegenstrijdige codering
161 | VP | VP | Plugafsluiter | [7 empty] | Plugafsluiter voor peilglas LI 502 | Codering tegenstrijdig
161 | VP | VP | Plugafsluiter | [7 empty] | Plugafsluiter voor peilglas LI 502 ntussen 0 en 30 cm
162 | VB | VB | Kogelkraan | [7 empty] | Kogelkraan Normally Closed om peilglas 502 af te tappen | Deze moet eigenlijk lock closed zijn
164 | VB | VB | Kogelkraan | [7 empty] | Kogelkraan Normally Closed voor omloop FT 506-2 | Codering tegenstrijdig
170 | VC | VC | Terugslagklep | [7 empty] | Terugslagklep in koelwatertoevoer van E 501 | Tegenstrijdige codering
171 | VB | VB | Kogelkraan | [7 empty] | Locked Open kogelkraan voor FPV 509 | In werkelijkheid is deze normaal gesloten / tegenstrijdige codering
171 | VB | VB | Kogelkraan | [7 empty] | Kogelkraan om waterzijde E 501 af te tappen; Normally Closed | Tegenstrijdige codering
172 | VK | VK | Naaldafsluiter | [7 empty] | Naaldafsluiter E 501 nakijken | Tegenstrijdige codering
172 | VK | VK | Naaldafsluiter | [7 empty] | Naaldafsluiter om ……………… Zit anders in elkaar | Tegenstrijdige codering
174 | VB | VB | Kogelkraan | [7 empty] | Locked Open kogelkraan na FPV 509 | In werkelijkheid is deze normaal gesloten / tegenstrijdige codering
175 | VK | VK | Naaldafsluiter | [7 empty] | Naaldafsluiter om koelwater E 501 in te regelen | Tegenstrijdige codering
175 | VB | VB | Kogelkraan | [7 empty] | Kogelkraan Normally Closed | Tegenstrijdige codering
176 | VB | VB | Kogelkraan | [7 empty] | Kogelkraan in bedrijfswaterleiding (koelwater) richting E 501 | Tegenstrijdige codering
177 | VB | VB | Kogelkraan | [7 empty] | Kogelkraan om bedrijfswaterleiding (koelwater) richting E 501 af te tappen | Tegenstrijdige codering
515 | PAZ | PSL | Lagedrukbeveiliging | [7 empty] | Lage drukbeveilinging onthardwaterleiding unit 1 schakelt bij … |  |  |  | Nee
901 | XEV | XEV | IP omvormer | [7 empty] | IP omvormer voor regelklep FPV 501 |  |  |  | Ja | Nee
902 | XEV | XEV | IP omvormer | [7 empty] | IP omvormer voor regelklep FPV 509 |  |  |  | Ja | Nee
304-1 | XV | XEV | IP omvormer | [7 empty] | IP omvormer voor klep XV 504-2
304-2 | XV | XPV | Snelafsluiter | [7 empty] | Pneumatische snelafsluiter ATO
306-2 | FIR | FIR | Flowregistratie | Yokogawa | [6 empty] | Flowregistratie op Yokagwa voor ammonia flow richting V 501 | Binnen het yokagawa systeem worden trendlijnen bijgehouden dus de QIR is overbodig en achterhaald op P&ID
103 | PT |  | Druk transmitter103
103 | PIC |  | Drukregelaar
103 | DT |  | Dichtheidtransmitter
103 | DI |  | Dichtheidsmeter
103 | TT |  | TempTransmitter
103 | TI |  | Temp meter
104 | TT |  | Temp Transmitter
105 | TI |  | Temp meter
108 | PI |  | Druk aanwijzing | Yokogawa
110 | PZAH |  | Druk alarm
109 | TT |  | Temp Transmitter
104 | XV
109 | PI |  | druk aanwijzing | Yokogawa
102 | C
|  |  | Voorbeeld intekenen regeling QIC 553 |  | Ga terug naar lijst
QE
5.53
QI
5.53
QIC
5.53
VK
2.29

## opm mv
nr | Tag code | Omschrijving | stoplicht staat van onderhoud |  | Toelichting
|  |  | ok | afkeur
1 | V 551 | Zwavelzuuraanmaak vat |  |  | Vat krijgt andere functie, koelcapaciteit
2 | P 551 A/B | Zwavelzuurpompen |  |  | corrosiegevoelig dus onderhoudscheck
3 | R551 | Reactor
4 | P 552 | reactorcirculatie pomp
5 | Vat 552 | Vlucht voorraad vat |  |  | Volume is toereikend om gehele fabriek te borgen
6 | M 552 | Agitator |  |  | Roerwerk is schakelbaar maar niet te regelen, frequentieregeling ?
7 | P 553 | circulatiepomp voorraadvat
8
9
10

## Verificatierapporten Vaten
Terug naar unit 3
Verificatie rapport toepassing regelgeving |  | Datum: | Project: VISTA |  | Opmerking voorlopige kolom moet na HAZOp/ MOC worden verwijderd
Europese en nationale regelgeving |  | Blad 1 van .. | Verificatie door:
Projectleider: |  | V5.01 | Paraaf:
Projectomschrijving: |  |  | Dit document bij afwijkingen aan de projectleider toesturen. Afwijkingen en einddatum: | Bijbehorend documentnr.:
Voorafgaand aan de verificatie de volgende uitgangsgegevens vaststellen: de fabrikant, de relevante regelgeving en een rondgang uitvoeren over de betreffende installatie. Omschrijving punten verificatie: |  | Is het betreffende punt akkoord:
1 | Algemeen:
| 1-zijn opleidingen gegeven (in de lidstaat taal); | Nee
| 2-zijn presentielijsten hiervan beschikbaar; | Nee
2 | Technisch Constructie Dossier aanwezig waarin opgenomen: | Ja
| 1-de benoeming van de fabrikant | Ja
| 2-de risicoanalyse volgens de bijlagen van de Europese richtlijnen met afgeparafeerde actielijst | Nee
| 3-de gegevens van de installatie zoals tekeningen, berekeningen, procesomschrijvingen en de "Verklaring van Overeenstemming" over het samenstel | Ja
3 | Documenten van leveranciers: | Ja
| 1-gebruikershandleidingen aanwezig; | ja
| 2-de "Verklaringen van Overeenstemming" zijn aanwezig; | Ja
| 3-documenten zijn in de Nederlandse taal; | Ja
4 | Zijn de keuringsrapporten en "Verklaringen" van "Notified bodies" aanwezig | Nee
5 | Zijn de componenten, apparaten en toebehoren correct toegepast, aangesloten en bedrijfsklaar volgens de rapporten van de constructiemanger, projectleider | Nee
6 | Zijn de componenten, apparaten en toebehoren correct gemonteerd en aangesloten, zie de rapportage terzake hiervan van de contractors:
| 1-van de werktuigkundige aannemer; | Ja
| 2-van de electrotechnische aannemer; | Ja
| 3-van de instrumentatietechnische aannemer; | Ja
7 | Zijn op het apparaat of component en de "Verklaring van Overeenstemming" de volgende gegevens vermeld:
| 1-de fabrikant | Ja
| 2-de benaming van de component/installatie; | Ja/Nee
| 3-de CE-markering (zie regel 8) | Nee
| 4-het nummer van de Notified Body | Nee
| 5-het bouwjaar | Nee
| 6-de toegepaste EN-normen (op de verklaring; | Nee
8 | CE-markering | Nee
Foto V 6.01 d.d. 8 februari 2021
Kristallisatie sectie

## Verrificatierapporten LT's
Verificatie rapport toepassing regelgeving |  | Datum: | Project: VISTA |  | Opmerking voorlopige kolom moet na HAZOp/ MOC worden verwijderd
Europese en nationale regelgeving |  | Blad 1 van .. | Verificatie door:
Projectleider: |  | LT 6.02 | Paraaf:
Projectomschrijving: |  |  | Dit document bij afwijkingen aan de projectleider toesturen. Afwijkingen en einddatum: | Bijbehorend documentnr.:
Voorafgaand aan de verificatie de volgende uitgangsgegevens vaststellen: de fabrikant, de relevante regelgeving en een rondgang uitvoeren over de betreffende installatie. Omschrijving punten verificatie: |  | Is het betreffende punt akkoord:
1 | Algemeen:
| 1-zijn opleidingen gegeven (in de lidstaat taal); | Nee
| 2-zijn presentielijsten hiervan beschikbaar; | Nee
2 | Technisch Constructie Dossier aanwezig waarin opgenomen: | Ja
| 1-de benoeming van de fabrikant | Ja
| 2-de risicoanalyse volgens de bijlagen van de Europese richtlijnen met afgeparafeerde actielijst | Nee
| 3-de gegevens van de installatie zoals tekeningen, berekeningen, procesomschrijvingen en de "Verklaring van Overeenstemming" over het samenstel | Ja
3 | Documenten van leveranciers: | Ja
| 1-gebruikershandleidingen aanwezig; | ja
| 2-de "Verklaringen van Overeenstemming" zijn aanwezig; | Nee
| 3-documenten zijn in de Nederlandse taal; | Ja
4 | Zijn de keuringsrapporten en "Verklaringen" van "Notified bodies" aanwezig | Nee
5 | Zijn de componenten, apparaten en toebehoren correct toegepast, aangesloten en bedrijfsklaar volgens de rapporten van de constructiemanger, projectleider | Nee
6 | Zijn de componenten, apparaten en toebehoren correct gemonteerd en aangesloten, zie de rapportage terzake hiervan van de contractors:
| 1-van de werktuigkundige aannemer; | Ja
| 2-van de electrotechnische aannemer; | Ja
| 3-van de instrumentatietechnische aannemer; | Ja
7 | Zijn op het apparaat of component en de "Verklaring van Overeenstemming" de volgende gegevens vermeld:
| 1-de fabrikant | Ja
| 2-de benaming van de component/installatie; | Ja/Nee
| 3-de CE-markering (zie regel 8) | Nee
| 4-het nummer van de Notified Body | Nee
| 5-het bouwjaar | Nee
| 6-de toegepaste EN-normen (op de verklaring; | Nee
8 | CE-markering | Nee
Fioto LT 6.02 d.d. 3 februari 2021
Kristallisatie sectie
LT
LT 6.02

## Verrificatierapporten FT's
Verificatie rapport toepassing regelgeving |  | Datum: | Project: VISTA |  | Opmerking voorlopige kolommoet na HAZOp/ MOC worden verwijderd
Europese en nationale regelgeving |  | Blad 1 van .. | Verificatie door:
Projectleider: |  | FIT 6.03 | Paraaf:
Projectomschrijving: |  |  | Dit document bij afwijkingen aan de projectleider toesturen. Afwijkingen en einddatum: | Bijbehorend documentnr.:
Voorafgaand aan de verificatie de volgende uitgangsgegevens vaststellen: de fabrikant, de relevante regelgeving en een rondgang uitvoeren over de betreffende installatie. Omschrijving punten verificatie: |  | Is het betreffende punt akkoord:
1 | Algemeen:
| 1-zijn opleidingen gegeven (in de lidstaat taal); | Ja/Nee
| 2-zijn presentielijsten hiervan beschikbaar; | Ja/Nee
2 | Technisch Constructie Dossier aanwezig waarin opgenomen: | Ja/Nee
| 1-de benoeming van de fabrikant | Ja/Nee
| 2-de risicoanalyse volgens de bijlagen van de Europese richtlijnen met afgeparafeerde actielijst | Ja/Nee
| 3-de gegevens van de installatie zoals tekeningen, berekeningen, procesomschrijvingen en de "Verklaring van Overeenstemming" over het samenstel | Ja/Nee
3 | Documenten van leveranciers: | Ja/Nee
| 1-gebruikershandleidingen aanwezig; | Ja/Nee
| 2-de "Verklaringen van Overeenstemming" zijn aanwezig; | Ja/Nee
| 3-documenten zijn in de Nederlandse taal; | Ja/Nee
4 | Zijn de keuringsrapporten en "Verklaringen" van "Notified bodies" aanwezig | Ja/Nee
5 | Zijn de componenten, apparaten en toebehoren correct toegepast, aangesloten en bedrijfsklaar volgens de rapporten van de constructiemanger, projectleider | Ja/Nee
6 | Zijn de componenten, apparaten en toebehoren correct gemonteerd en aangesloten, zie de rapportage terzake hiervan van de contractors: | Ja/Nee
| 1-van de werktuigkundige aannemer; | Ja/Nee
| 2-van de electrotechnische aannemer; | Ja/Nee
| 3-van de instrumentatietechnische aannemer; | Ja/Nee
7 | Zijn op het apparaat of component en de "Verklaring van Overeenstemming" de volgende gegevens vermeld: | Ja/Nee
| 1-de fabrikant | Ja/Nee
| 2-de benaming van de component/installatie; | Ja/Nee
| 3-de CE-markering (zie regel 8) | Ja/Nee
| 4-het nummer van de Notified Body | Ja/Nee
| 5-het bouwjaar | Ja/Nee
| 6-de toegepaste EN-normen (op de verklaring; | Ja/Nee
8 | CE-markering | Ja/Nee
Fioto FIT 6.03 d.d. 3 februari 2021
Kristallisatie sectie
LT 6.02

## Foto's
LT 556 | Terug naar lijst